广元市精神卫生中心

污水处理站运维服务基本内容

一、医院简介

广元市精神卫生中心（市第三人民医院、市传染病医院、市老年病医院，利州区第一人民医院）是国家三级甲等医院，四川省六大区域精神卫生中心之一；医院是全国文明单位、国家住院医师规培基地、国家临床药物试验基地和全国改善医疗服务、肿瘤微创、后勤管理等示范医院。

二、院区污水处理站现况：

污水处理站运营管理服务界限：以污水收集管道末端（污水站机械格栅）为物理边界，前端污水产生、收集为我院管理范畴；后端进入污水处理系统后接入市政管网前为乙方管理范围。具体设施及设备情况以现场实际踏勘为准。

西区：西区污水处理站设计设计处理能力为1000吨/天。排放标准为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 综合医疗机构排放标准。

东区：污水处理站采用地埋式接触氧化工艺，设计处理能力为500吨/天，设计排放标准为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1 传染病结核病医疗机构排放标准。

上西分院：污水处理站采用地埋式接触氧化工艺，设计处理能力为50吨/天，设计排放标准为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 综合医疗机构排放标准。

运营管理内容：

运营地点：广元市精神卫生中心东区、西区和上西分院；

| 序号 | 服务项目 | 承担费用范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班人员 | 工资 | 持证上岗 |
| 2 | 设备维保 | 维修费、材料配件费 | 含1500元以内单独配件费用 |
| 3 | 药剂采购 | 所有污水处理药剂费 | 包括但不仅限于消毒药剂、絮凝药剂、应急处理药剂 |
| 4 | 运行检测 | 所有必须的检测费用 | 检测费用 |
| 5 | 污水站清淤 | 清淤 | 按环保部门规范处理 |
| 6 | 配合医院工作 | 人员及基本协调工作 | 负责做好环保部门沟通、迎接各种检查 |

- 服务要求

1.严格按环保规范进行运营，保障出水水质持续达标排放。杜绝环保事故和安全生产事故，承担安全生产责任。

2.根据国家有关法律法规，建立健全运营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、年度工作计划等，并按时完成各种表格的填写。

3.污水处理站要求24小时有人值守，运行期间保证有专职人员在岗，值班电话24小时畅通，乙方负责人通讯方式24小时畅通。负责对每位运行人员进行污水系统自动化控制及手动控制培训，合格后方可上岗；并安排专人对自控系统进行维保。

4.乙方对运行管理人员的人身安全保障负责，乙方用工应签订劳动合同办理各种用工手续，并考虑在项目实施过程中所存在或潜在的一切风险，如因用工造成安全事故、人员伤亡、财物损毁等所带来的经济责任与法律责任均由乙方自行承担，与甲方无关，乙方或第三人不得以此追究甲方的任何责任。

5.污水处理站运维服务管理工作所需的一切办公用品、药品、维修工具及人员服装，保险、福利、加班费等一切费用由乙方承担。

6.设备操作和管理。确保人员在岗，建立技术档案、设备台账。合同期内保证设备、材料完好率100%，处理系统正常稳定运行。

7.设备的维修和保养。建立年度检测计划，定期进行设备的预防性维护和保养，梳理并完善备品备件清单；设备损坏要及时维修，每次检修都应做详细记录。设备的日常维修维护由乙方负责，维修事项费用在1500元以内（包含本数）由乙方承担，费用在1500元以上的维修事项经甲方同意后，由乙方负责更换。

8.定期监测。严格执行排污许可证规定的排放标准及其他国家或行业标准，包括医院内部运营管理中关于监测的要求。出现指标异常时，应第一时间向甲方进行报告并根据情况启动应急预案；因乙方拖延向甲方报告并造成损失或扩大损失的，由乙方承担损失赔偿责任。

9.药剂和固体废物的要求。药剂须通过正规渠道采购，添加量应满足工艺需求，提供进货产品合格证明并保留采购及使用记录。

10.台账完整，证件齐全。针对现行操作技术和方法建立完善污水运行制度和记录，其中污水运行过程台账记录要满足《排污许可申请与核发技术规范》要求。另外，异常状况记录、维修保养记录、交接班记录、运行状况、巡视检查等均应保留记录，记录必须及时、准确、完整、清晰，实事求是。所有记录永久保存。

11.配合医院做好与环保部门的工作沟通协调，迎接各种相关检查，并完成相应内外部的环保申报工作。

12.按规范对各项水质指标及站内环境进行每日、每周、每月、每季度开展监测，并留存检测单，在自动检测设备故障情况下进行的手动检测。

13.乙方对污水进行实时监控，严格按照污水排放标准及相关要求对水质进行处理并达标排放，未达标排放需承担污水处理超标相应责任和环保相关部门罚款。

14.合同期内乙方负责污水处理站清淤一次。

15.安全管理的其他要求

（1）乙方对污水处理站工作人员，应做好三级安全教育，养成良好的安全生产的风气，预防事故发生和财产损失，确保人身安全。

（2）派驻现场人员需配备必要的个人防护用品并能熟练使用，保持污水处理站环境卫生整洁。

（3）在进行有限空间作业（如进入污水池维修清淤等工作）、动火动焊等高危作业时，需严格遵守国家及医院内部相关安全作业要求，进行安全规范作业，杜绝安全生产事故。

四、费用结算

1、结算方式：自合同签订之日起，根据考核结果每季度结算一次，即每季度初支付上个季度的管理费用，以此类推，直至本合同结束。